## Config
Parameter | OBIS | Att | AttPropName | Property Name | Value | Measure unit | Notes | Switch
Интервал интегрирования 1 | 1.0.0.8.4.255 | 2 | 0 | Value | 30 | min | Доступны значения: [1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60] | 0
Интервал интегрирования 2 | 1.0.0.8.5.255 | 2 | 0 | Value | 60 | min | Доступны значения: [1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60] | 0
Дата расчетного периода | 0.0.15.0.0.255 | 4 | 0 | ExecutionTime | 1 | день месяца | Доступны значения: от 1 до 28 | 0
Номер аварийного тарифа | 0.0.96.5.131.255 | 2 | 0 | Value | 1 |  | Доступны значения: от 1 до 4 | 0
Режим работы реле | 0.0.96.3.10.255 | 4 | 0 | ControlMode | 4 |  | Доступны значения: от 0 до 6 | 0
Ограничитель мощности, порог | 0.0.17.0.0.255 | 3 | 0 | ThresholdActive | 0 | Вт | Доступны значения: от 100 до 30000 Вт или 0 (ограничитель выключен) | 0
Ограничитель мощности, таймер на выключение | 0.0.17.0.0.255 | 6 | 1 | MinOverThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель мощности, таймер на включение | 0.0.17.0.0.255 | 7 | 2 | MinUnderThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель тока, порог | 0.0.17.0.1.255 | 3 | 0 | ThresholdActive | 0 | А | Доступны значения: от 0.5 до 100 А или 0 (ограничитель выключен) | 0
Ограничитель тока, таймер на выключение | 0.0.17.0.1.255 | 6 | 1 | MinOverThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель напряжения, порог | 0.0.17.0.2.255 | 3 | 0 | ThresholdActive | 0 | В | Доступны значения: от 200 до 300 В или 0 (ограничитель выключен) | 0
Ограничитель напряжения, таймер на выключение | 0.0.17.0.2.255 | 6 | 1 | MinOverThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель напряжения, таймер на включение | 0.0.17.0.2.255 | 7 | 2 | MinUnderThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 5 до 7200 сек | 0
Ограничитель магнитного поля, порог | 0.0.17.0.3.255 | 3 | 0 | ThresholdActive | 0 |  | Доступны значения: 1 (ограничитель включен) или 0 (ограничитель выключен) | 0
Ограничитель магнитного поля, таймер на выключение | 0.0.17.0.3.255 | 6 | 1 | MinOverThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель магнитного поля, таймер на включение | 0.0.17.0.3.255 | 7 | 2 | MinUnderThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 5 до 7200 сек | 0
Ограничитель небаланса токов, порог | 0.0.17.0.4.255 | 3 | 0 | ThresholdActive | 0 | % | Доступны значения: от 1 до 50 % или 0 (ограничитель выключен) | 0
Ограничитель небаланса токов, таймер на выключение | 0.0.17.0.4.255 | 6 | 1 | MinOverThresholdDuration | 7200 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель температуры, порог | 0.0.17.0.5.255 | 3 | 0 | ThresholdActive | 0 |  | Доступны значения: от 30 до 70 град или 0 (ограничитель выключен) | 0
Ограничитель температуры, таймер на выключение | 0.0.17.0.5.255 | 6 | 1 | MinOverThresholdDuration | 120 | сек | Доступны значения: от 0 до 7200 сек | 0
Ограничитель температуры, таймер на включение | 0.0.17.0.5.255 | 7 | 2 | MinUnderThresholdDuration | 120 | сек | Доступны значения: от 5 до 7200 сек | 0
Отключение реле при вскрытии крышки клеммников и корпуса | 0.0.97.98.11.255 | 2 | 0 | Value | 0 |  | 0 - запретить отлючение реле при вскрытии крышки клеммеников и корпуса 1 - запретить отключение реле при вскрытии крышки клеммников, разрешить отключение реле при вскрытии крышки корпуса 2 - запретить отключение реле при вскрытии крышки корпуса, разрешитьотключение реле при вскрытии крышки клеммников 3 - разрешить отлючение реле при вскрытии крышки клеммеников и корпуса | 0
APN 1 | 0.0.25.4.0.255 | 2 | 0 | APN |  |  |  | 0
Логин APN 1 | 0.0.99.13.166.255 | 2 | 0 | Value |  |  |  | 0
Пароль APN 1 | 0.0.99.13.167.255 | 2 | 0 | Value |  |  |  | 0
Режим работы GSM | 0.0.2.1.0.255 | 2 | 0 | Mode | Сервер |  | Сервер или Клиент | 0
Порт (для режима сервера) | 0.2.25.0.0.255 | 2 | 0 | Port | 6603 |  |  | 0
IP и порт сервера 1 | 0.0.2.1.0.255 | 6 | 1 | Destinations | * |  | IP:PORT или "*" | 0
IP и порт сервера 2 (резервный) | 0.0.2.1.0.255 | 6 | 2 | Destinations | * |  | IP:PORT или "*" | 0
IP и порт сервера 3 (резервный) | 0.0.2.1.0.255 | 6 | 3 | Destinations | * |  | IP:PORT или "*" | 0
IP и порт сервера 4 (резервный) | 0.0.2.1.0.255 | 6 | 4 | Destinations | * |  | IP:PORT или "*" | 0
Небаланс токов, порог | 1.0.91.35.132.255 | 2 | 0 | Value | 1 | % | Доступны значения: от 1 до 50 % | 0
Небаланс токов, таймер для фиксации события | 1.0.91.44.132.255 | 2 | 0 | Value | 10 | сек | Доступны значения: от 1 до 30 сек | 0
Часы пиковых нагрузок 1 | 0.0.128.1.0.255 | 2 | 1 | Value | 0-0 |  | 0 - часы пиковых нагрузок неактивны [часы-часы] - часы пиковых нагрузок активны на основе заданного диапозона в ячейке | 0
Часы пиковых нагрузок 2 | 0.0.128.2.0.255 | 2 | 2 | Value | 0-0 |  | 0 - часы пиковых нагрузок неактивны [часы-часы] - часы пиковых нагрузок активны на основе заданного диапозона в ячейке | 0
Превышение мощности, порог | 1.0.15.35.128.255 | 2 | 0 | Value | 18400 | Вт | Доступны значения: от 10 до 18400 Вт | 0
Превышение мощности в часы пиковых нагрузок, порог | 1.0.15.35.130.255 | 2 | 0 | Value | 18400 | Вт | Доступны значения: от 10 до 18400 Вт | 0
Превышение тангенса нагрузки, порог | 1.0.131.35.0.255 | 2 | 0 | Value | 0.35 |  | Доступны значения: от 0.02 до 5.67 | 0
Превышение тангенса нагрузки, таймер для фиксации события | 1.0.131.44.0.255 | 2 | 0 | Value | 10 | сек | Доступны значения: от 1 до 30 сек | 0
Согласованное напряжение | 1.0.0.6.4.255 | 2 | 0 | Value | 230 | В | Доступны значения: от 184 до 276 В | 0
Значение отклонения для фиксации провала напряжения | 1.0.12.31.1.255 | 2 | 0 | Value | 10 | % | Доступны значения: от 5 до 30 % | 0
Значение отклонения для фиксации перенапряжения | 1.0.12.35.1.255 | 2 | 0 | Value | 10 | % | Доступны значения: от 5 до 30 % | 0
Значение отклонения для фиксации пропадания напряжения | 1.0.12.39.1.255 | 2 | 0 | Value | 95 | % | Доступны значения: от 85 до 95 % | 0
Значение отклонения для фиксации события по частоте | 1.0.145.35.0.255 | 2 | 0 | Value | 0 | Гц | Доступны значения: от 0 до 2,5 Гц | 0
Режим работы импульсного выхода 1 (АЭ) | 0.1.96.4.2.255 | 2 | 0 | Value | 4 |  | 2 - Потребление активной энергии 3 - Генерация активной энергии 4 - Полная активная энергия 5 - Потребление реактивной энергии 6 - Генерация активной энергии 7 - Полная реактивная энергия | 0
Режим работы импульсного выхода 2 (РЭ) | 0.0.96.4.2.255 | 2 | 0 | Value | 7 |  |  | 0
Постоянная счетчика для активной энергии | 1.0.0.3.3.255 | 2 | 0 | Value | 1000 | импульсов на 1 кВт | Доступны значения: от 1000 до 10000 | 0
Постоянная счетчика для реактивной энергии | 1.0.0.3.4.255 | 2 | 0 | Value | 1000 | импульсов на 1 кВт | Доступны значения: от 1000 до 10000 | 0
Режим работы ЖКИ | 0.0.96.4.1.255 | 2 | 0 | Value | 2 |  | 0 - автопрокрутка неактивна. Подсветка выключается по неактивности кнопок 1 - автопрокрутка неактивна. Переход на начальный экрна и подсветка выключается по неактивности кнопок 2 - автопрокрутка активна. Переход на начальный экрна и подсветка выключается по неактивности кнопок 4 - автопрокрутка неактивна. Подсветка постоянно включена 5 - автопрокрутка неактивна. Подсветка постоянно включена. Переход на начальны экран по неактивности кнопок 6 - автопрокрутка активна. Подсветка постоянно включена. Переход на начальны экран по неактивности кнопок | 0
Период автопрокрутки | 0.0.21.0.1.255 | 4 | 0 | CapturePeriod | 10 | сек | Доступны значения: от 1 до 100 сек | 0
Скорость подключения по RS-485 | 0.1.22.0.0.255 | 2 | 0 | CommunicationSpeed | 9600 |  | Доступны значения: [300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200] | 0
Скорость подключения по оптопорту | 0.0.22.0.0.255 | 2 | 0 | CommunicationSpeed | 9600 |  | Доступны значения: [300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600] | 0
Настройка часового пояса | 0.0.1.0.0.255 | 3 | 0 | TimeZone | -180 | мин | от -720 до 840 символов включительно | 0
Управление режимом передачи данных между сетями RS-485 и GSM | 0.0.164.164.0.255 | 2 | 0 | Value | 192 |  | 74 - мастер режим вкл, 192 - мастер режим выкл | 0
Максимальная длина поля данных при передаче (Модуль связи) | 0.2.22.0.0.255 | 5 | 0 | MaximumInfoLengthTransmit | 128 |  | Доступны значения: от 64 до 787 | 0
Максимальная длина поля данных при приеме (Модуль связи) | 0.2.22.0.0.255 | 6 | 0 | MaximumInfoLengthReceive | 128 |  | Доступны значения: от 64 до 787 | 0
Скорость обмена (Модуль связи) | 0.2.22.0.0.255 | 2 | 0 | CommunicationSpeed | 9600 |  | Доступны значения: от 9600 до 115200 | 0
APN 2 | 0.1.25.4.0.255 | 2 | 0 | APN |  |  |  | 0
APN 3 | 0.2.25.4.0.255 | 2 | 0 | APN |  |  |  | 0
APN 4 | 0.3.25.4.0.255 | 2 | 0 | APN |  |  |  | 0
APN 5 | 0.4.25.4.0.255 | 2 | 0 | APN |  |  |  | 0
APN 6 | 0.5.25.4.0.255 | 2 | 0 | APN |  |  |  | 0
Пользователь APN 2 | 0.1.99.13.166.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пользователь APN 3 | 0.2.99.13.166.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пользователь APN 4 | 0.3.99.13.166.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пользователь APN 5 | 0.4.99.13.166.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пользователь APN 6 | 0.5.99.13.166.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пароль APN 2 | 0.1.99.13.167.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пароль APN 3 | 0.2.99.13.167.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пароль APN 4 | 0.3.99.13.167.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пароль APN 5 | 0.4.99.13.167.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Пароль APN 6 | 0.5.99.13.167.255 | 2 | 0 | Value |  |  | Доступны значения: от 35 до 126 (от '# ' до '~' в ASCII кодировке) | 0
Состояние режима Multi-sim | 0.1.164.164.0.255 | 2 | 0 | Value | 124 |  | Доступны значения: 93 включен или 124 выключен | 0
Выбор предпочтительного типа модуля связи (RF/Not RF) | 0.0.2.164.14.255 | 2 | 0 | Value | 1 |  | Доступны значения: 1 (RF) или 0 (4G / NB-IoT) | 1
Выбор предпочтительного типа сети (GSM/NB IoT/4G) | 0.0.2.164.13.255 | 2 | 0 | Value | 0 |  | Доступны значения: 0 - авт; 1 - GSM (2G); 2 - 4G либо NB-IoT. | 0

## Display
| Parameter | OBIS | Status | Notes
1 | Номер ПУ | 0.0.96.1.0.255 | 1 | 0 - не отображать 1 - отображать
2 | Активная энергия +, Т1 | 1.0.1.8.1.255 | 1
3 | Активная энергия +, Т2 | 1.0.1.8.2.255 | 1
4 | Активная энергия +, Т3 | 1.0.1.8.3.255 | 0
5 | Активная энергия +, Т4 | 1.0.1.8.4.255 | 0
6 | Активная энергия +, сумма | 1.0.1.8.0.255 | 1
7 | Активная энергия -, Т1 | 1.0.2.8.1.255 | 0
8 | Активная энергия -, Т2 | 1.0.2.8.2.255 | 0
9 | Активная энергия -, Т3 | 1.0.2.8.3.255 | 0
10 | Активная энергия -, Т4 | 1.0.2.8.4.255 | 0
11 | Активная энергия -, сумма | 1.0.2.8.0.255 | 0
12 | Реактивная энергия +, Т1 | 1.0.3.8.1.255 | 0
13 | Реактивная энергия +, Т2 | 1.0.3.8.2.255 | 0
14 | Реактивная энергия +, Т3 | 1.0.3.8.3.255 | 0
15 | Реактивная энергия +, Т4 | 1.0.3.8.4.255 | 0
16 | Реактивная энергия +, сумма | 1.0.3.8.0.255 | 0
17 | Реактивная энергия -, Т1 | 1.0.4.8.1.255 | 0
18 | Реактивная энергия -, Т2 | 1.0.4.8.2.255 | 0
19 | Реактивная энергия -, Т3 | 1.0.4.8.3.255 | 0
20 | Реактивная энергия -, Т4 | 1.0.4.8.4.255 | 0
21 | Реактивная энергия -, сумма | 1.0.4.8.0.255 | 0
22 | Напряжение | 1.0.12.7.0.255 | 0
23 | Ток | 1.0.11.7.0.255 | 0
24 | Ток нейтрали | 1.0.91.7.0.255 | 0
25 | Активная мощность | 1.0.1.7.0.255 | 0
26 | Реактивная мощность | 1.0.3.7.0.255 | 0
27 | Полная мощность | 1.0.9.7.0.255 | 0
28 | Коэффициент мощности | 1.0.13.7.0.255 | 0
29 | Частота | 1.0.14.7.0.255 | 0
30 | Активная энергия +, Т1 на конец расчетного периода | 1.0.1.8.1.101 | 0
31 | Активная энергия +, Т2 на конец расчетного периода | 1.0.1.8.2.101 | 0
32 | Активная энергия +, Т3 на конец расчетного периода | 1.0.1.8.3.101 | 0
33 | Активная энергия +, Т4 на конец расчетного периода | 1.0.1.8.4.101 | 0
34 | Активная энергия +, сумма на конец расчетного периода | 1.0.1.8.0.101 | 0
35 | Активная энергия -, Т1 на конец расчетного периода | 1.0.2.8.1.101 | 0
36 | Активная энергия -, Т2 на конец расчетного периода | 1.0.2.8.2.101 | 0
37 | Активная энергия -, Т3 на конец расчетного периода | 1.0.2.8.3.101 | 0
38 | Активная энергия -, Т4 на конец расчетного периода | 1.0.2.8.4.101 | 0
39 | Активная энергия -, сумма на конец расчетного периода | 1.0.2.8.0.101 | 0
40 | Реактивная энергия +, Т1 на конец расчетного периода | 1.0.3.8.1.101 | 0
41 | Реактивная энергия +, Т2 на конец расчетного периода | 1.0.3.8.2.101 | 0
42 | Реактивная энергия +, Т3 на конец расчетного периода | 1.0.3.8.3.101 | 0
43 | Реактивная энергия +, Т4 на конец расчетного периода | 1.0.3.8.4.101 | 0
44 | Реактивная энергия +, сумма на конец расчетного периода | 1.0.3.8.0.101 | 0
45 | Реактивная энергия -, Т1 на конец расчетного периода | 1.0.4.8.1.101 | 0
46 | Реактивная энергия -, Т2 на конец расчетного периода | 1.0.4.8.2.101 | 0
47 | Реактивная энергия -, Т3 на конец расчетного периода | 1.0.4.8.3.101 | 0
48 | Реактивная энергия -, Т4 на конец расчетного периода | 1.0.4.8.4.101 | 0
49 | Реактивная энергия -, сумма на конец расчетного периода | 1.0.4.8.0.101 | 0
50 | Скорость по порту Р1 (оптопорт) | 0.0.22.0.0.255 | 0
51 | Скорость по порту Р2 (RS-485) | 0.1.22.0.0.255 | 0
52 | Реле, программное состояние | 0.0.96.3.10.255 | 0
53 | Версия метрологического ПО | 0.0.96.1.2.255 | 0
54 | Версия неметрологического ПО | 0.0.96.1.8.255 | 0
55 | Блокиратор реле, состояние | 0.0.96.4.3.255 | 0
56 | Дата | 0.0.0.9.2.255 | 1
57 | Время | 0.0.0.9.1.255 | 1

## PushFilter
Уведомление | Бит | Статус
Событие в журнале самодиагностики | 0 | 1 | 0 - запрещен 1 - разрешен
Прерывание напряжения | 1 | 1
Событие в журнале качества сети | 2 | 1
Воздействие магнитного поля - начало | 3 | 1
Вскрытие клеммной крышки - начало | 4 | 1
Вскрытие корпуса - начало | 5 | 1
Превышение лимита активной мощности | 6 | 1
Сработка реле по максимальному току | 7 | 1
Сработка реле по магнитному полю | 8 | 1
Сработка реле по максимальному напряжению | 9 | 1
Сработка реле по небалансу токов | 10 | 1
Сработка реле по превышению температуры | 11 | 1
Изменение состояния дискретных входов | 12 | 1
Событие в журнале программирования | 13 | 1
Небаланс токов - начало | 14 | 1
Возврат реле в замкнутое состояние | 16 | 1
Воздействие магнитного поля - окончание | 24 | 1
Вскрытие клеммной крышки - окончание | 25 | 1
Вскрытие корпуса - окончание | 26 | 1
Небаланс токов - окончание | 27 | 1
Включение инициативных сообщений | 0 |  | 0 - все пуши выключены 1 - все пуши включены 2 - настройка по битам

## PushSetup
Parameter | OBIS | Att | AttPropName |  | Value |  | Notes | Switch
IP и порт сервера для приема инициативных сообщений | 0.0.25.9.0.255 | 3 | 0 | Destination | * |  |  | 1
Тип отправки инициативных сообщений | 0.0.25.9.0.255 | 3 | 1 | Service | TCP |  | TCP или UDP | 1
Задержка перед отправкой инициативных сообщений | 0.0.25.9.0.255 | 5 | 2 | RandomisationStartInterval | 10 | сек | Доступны значения: от 10 до 60 сек | 1
Задержка перед повтороной отправкой инициативного сообщения | 0.0.25.9.0.255 | 7 | 3 | RepetitionDelay | 300 | сек | Доступны значения: от 240 до 3600 сек | 1
Временное окно отправки инициативных сообщений | 0.0.25.9.0.255 | 4 | 4 | CommunicationWindow |  |  | Формат: часы:минуты - часы:минуты | 1
IP и порт сервера для приема инициативных сообщений | 0.1.25.9.0.255 | 3 | 0 | Destination | * |  |  | 1
Тип отправки инициативных сообщений | 0.1.25.9.0.255 | 3 | 1 | Service | TCP |  | TCP или UDP | 1
Задержка перед отправкой инициативных сообщений | 0.1.25.9.0.255 | 5 | 2 | RandomisationStartInterval | 0 | сек | Доступны значения: от 10 до 60 сек | 1
Задержка перед повтороной отправкой инициативного сообщения | 0.1.25.9.0.255 | 7 | 3 | RepetitionDelay | 300 | сек | Доступны значения: от 240 до 3600 сек | 1
Временное окно отправки инициативных сообщений | 0.1.25.9.0.255 | 4 | 4 | CommunicationWindow |  |  | Формат: часы:минуты - часы:минуты | 1
IP и порт сервера для приема инициативных сообщений | 0.2.25.9.0.255 | 3 | 0 | Destination | * |  |  | 1
Тип отправки инициативных сообщений | 0.2.25.9.0.255 | 3 | 1 | Service | TCP |  | TCP или UDP | 1
Задержка перед отправкой инициативных сообщений | 0.2.25.9.0.255 | 5 | 2 | RandomisationStartInterval | 10 | сек | Доступны значения: от 10 до 60 сек | 1
Задержка перед повтороной отправкой инициативного сообщения | 0.2.25.9.0.255 | 7 | 3 | RepetitionDelay | 300 | сек | Доступны значения: от 240 до 3600 сек | 1
Временное окно отправки инициативных сообщений | 0.2.25.9.0.255 | 4 | 4 | CommunicationWindow |  |  | Формат: часы:минуты - часы:минуты | 1

## Push1
| Description | OBIS | Attribute | Switch
1 | Список объектов для передачи | 0.0.25.9.0.255 | 2 | 1
2 | Причина передачи Push 1 | 0.0.96.5.134.255 | 2 | 1
3 | Логическое имя устройства | 0.0.42.0.0.255 | 2 | 1
4 | Серийный номер прибора | 0.0.96.1.0.255 | 2 | 1
5 | Тип устройства | 0.0.96.1.1.255 | 2 | 0
6 | Активная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.1.8.0.255 | 2 | 0
7 | Активная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 0
8 | Активная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.2.8.0.255 | 2 | 0
9 | Активная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 0
10 | Реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.3.8.0.255 | 2 | 0
11 | Реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 0
12 | Реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.4.8.0.255 | 2 | 0
13 | Реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 0
14 | Текущее состояние инициативного выхода | 0.0.97.98.0.255 | 2 | 1
15 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 2 | 1
16 | Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.26.255 | 2 | 0
17 | Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 0.0.96.50.27.255 | 2 | 0
18 | Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.31.255 | 2 | 0
19 | Данные о последней записи в журнал | 0.0.96.5.135.255 | 2 | 1

## Push2
| Description | OBIS | Attribute | Switch
1 | Список объектов для передачи | 0.1.25.9.0.255 | 2 | 1
2 | Причина передачи Push 1 | 0.1.96.5.134.255 | 2 | 1
3 | Логическое имя устройства | 0.0.42.0.0.255 | 2 | 1
4 | Серийный номер прибора | 0.0.96.1.0.255 | 2 | 1
5 | Тип устройства | 0.0.96.1.1.255 | 2 | 0
6 | Активная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.1.8.0.255 | 2 | 1
7 | Активная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 1
8 | Активная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.2.8.0.255 | 2 | 1
9 | Активная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 1
10 | Реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.3.8.0.255 | 2 | 1
11 | Реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 1
12 | Реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.4.8.0.255 | 2 | 1
13 | Реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 1
14 | Текущее состояние инициативного выхода | 0.0.97.98.0.255 | 2 | 0
15 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 2 | 0
16 | Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.26.255 | 2 | 0
17 | Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 0.0.96.50.27.255 | 2 | 0
18 | Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.31.255 | 2 | 0
19 | Данные о последней записи в журнал | 0.0.96.5.135.255 | 2 | 0

## Push3
| Description | OBIS | Attribute | Switch
1 | Список объектов для передачи | 0.2.25.9.0.255 | 2 | 1
2 | Причина передачи Push 1 | 0.2.96.5.134.255 | 2 | 1
3 | Логическое имя устройства | 0.0.42.0.0.255 | 2 | 1
4 | Серийный номер прибора | 0.0.96.1.0.255 | 2 | 1
5 | Тип устройства | 0.0.96.1.1.255 | 2 | 0
6 | Активная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.1.8.0.255 | 2 | 0
7 | Активная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.1.8.0.255 | 3 | 0
8 | Активная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.2.8.0.255 | 2 | 0
9 | Активная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.2.8.0.255 | 3 | 0
10 | Реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), значение | 1.0.3.8.0.255 | 2 | 0
11 | Реактивная энергия нарастающим итогом (импорт), масштаб и единица измерения | 1.0.3.8.0.255 | 3 | 0
12 | Реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), значение | 1.0.4.8.0.255 | 2 | 0
13 | Реактивная энергия нарастающим итогом (экспорт), масштаб и единица измерения | 1.0.4.8.0.255 | 3 | 0
14 | Текущее состояние инициативного выхода | 0.0.97.98.0.255 | 2 | 1
15 | Фильтр инициативного выхода | 0.0.97.98.10.255 | 2 | 1
16 | Дата начала последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.26.255 | 2 | 1
17 | Продолжительность последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов, часы | 0.0.96.50.27.255 | 2 | 1
18 | Дата окончания последнего прерывания напряжения длительностью более 10 часов | 0.0.96.50.31.255 | 2 | 1
19 | Данные о последней записи в журнал | 0.0.96.5.135.255 | 2 | 0

## DayTariff
Номер дня | Начало | Номер тарифа
1 | 0:00 | 2
1 | 7:00 | 1
1 | 23:00 | 2

## WeekTariff
Название | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
Default | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## SeasonTariff
Название | Начало | Недельное расписание
Default | 01/01 | Default

## Перечисления
30
70
Интервал интегрирования 1: | 1 | Интервал интегрирования 2: | 1
| 2 |  | 2
| 3 |  | 3
| 5 |  | 5
| 10 |  | 10
| 15 |  | 15
| 20 |  | 20
| 30 |  | 30
| 60 |  | 60
Режим работы реле | 0 | Ограничитель магнитного поля, порог | 0
| 1 |  | 1
2
| 3 | Режим работы GSM | Сервер
| 4 |  | Клиент
5
| 6 | Тип отправки инициативных сообщений | TCP
UDP
Режим работы импульсного выхода 1 (АЭ) | 2
| 3 | Режим работы ЖКИ | 0
| 4 |  | 1
| 5 |  | 2
| 6 |  | 4
| 7 |  | 5
6
Скорость подключения по RS-485 | 300
| 600 | Скорость подключения по оптопорту | 300
| 1200 |  | 600
| 2400 |  | 1200
| 4800 |  | 2400
| 9600 |  | 4800
| 19200 |  | 9600
38400
| 57600 | Отключение реле при вскрытии крышки клеммников и корпуса | 0
| 115200 |  | 1
2
Режим работы GSM | Сервер |  | 3
Клиент
|  | Включение инициативных сообщений | 0
Ограничитель мощности, порог | 100 |  | 1
| 30000 |  | 2

## SelectedStage
Title | Switch
Config Objects | 1
Display | 0
Push | 0
Push Objects | 0
Tariff | 0